## PVModules
ID | Risen-590W | EcoGreen-540W
Tecn | Monocristalino | Monocristalino
C_inst | 275.02 | 253.24
C_OM_y | 15 | 15
A | 2.821 | 2.5764
P_stc | 590 | 540
ty | 25 | 25
deg | 0.65 | 0.65
Voc_STC | 41.2 | 49.4
Isc_STC | 18.21 | 13.81
Vmp_STC | 34.32 | 41.2
Imp_STC | 17.2 | 13.11
Tc_Voc | -0.25 | -0.28
Tc_Isc | 0.04 | 0.05
Tc_Pmax | -0.34 | -0.36
Largo | 2.17 | 2.28
Ancho | 1.3 | 1.13

## BattModules
ID | PylonTech-UP5000 | BYD-22.1
Tecn | Litio | Litio
C_inst | 2215 | 15300
C_OM_y | 20 | 50
Cap_nom | 4.8 | 22.08
Cap_inf | 0.24 | 4.4
P_des | 2.4 | 16
P_ch | 2.4 | 16
n | 0.97 | 0.95
ty | 10 | 13
V_nom | 48 | 400
Num_ciclos | 4500 | 7000
Deg_kwh | 4.6784e-05 | 3.5682e-05
Auto_des | 0.0001075 | 0.0001075

## Hybrid OnGrid
ID | HYD-20kTL
C_inst | 6000
C_OM_y | 160
P_max_pv | 30
Num_mpp | 2
Num_in_mpp | 1
Vdc_max_in | 1000
V_mpp_inf | 180
V_mpp_sup | 960
Idc_max_in | 25
n_dcac | 0.95
n_acdc | 0.97
Pac_max_out | 20
Pac_max_in | 20
V_n_batt | 400
I_max_ch_pv | 50
I_max_des | 50
ty | 15

## WindTurbines
ID | FX-20kW | TUGE-10kW
Tec | Horizontal | Horizontal
C_inst | 31000 | 12000
P_nom | 20 | 10
C_OM_y | 700 | 300
A | 16 | 9
v_st | 3 | 3
v_max | 30 | 30
ty | 20 | 20

## FX-20kW
wind_speed | power
0.964 | 0
1.929 | 0
3 | 0.125
4.286 | 1
4.714 | 1.938
5.429 | 3
6.214 | 4.625
7.071 | 6.5
7.5 | 7.625
7.857 | 9
8.286 | 10.375
8.571 | 11.5
8.857 | 12.812
9.071 | 13.938
9.357 | 15
9.643 | 16.125
9.857 | 17.062
10.143 | 18.188
10.357 | 19.312
10.571 | 20.375
10.929 | 21.562
11.214 | 22.6
11.714 | 23.1
12.071 | 23.2
12.571 | 23
13.143 | 22.8
13.857 | 22.7
14.786 | 22.6
15.571 | 21.8
16.357 | 21.6
17.357 | 21.2
18.357 | 20.5
19.143 | 20
20 | 20

## TUGE-10kW
wind_speed | power
3 | 0
3.275 | 0.031
3.6 | 0.062
3.925 | 0.094
4.125 | 0.156
4.3 | 0.406
4.55 | 0.875
4.725 | 1.375
4.875 | 1.812
5.075 | 2.25
5.35 | 2.719
5.55 | 3.125
5.8 | 3.688
6.025 | 4.125
6.275 | 4.594
6.475 | 5.156
6.725 | 5.594
7.025 | 6.125
7.325 | 6.5
7.775 | 6.938
8.175 | 7.312
8.5 | 7.594
8.825 | 7.969
9.175 | 8.312
9.35 | 8.562
9.675 | 8.844
9.975 | 9.094
10.3 | 9.219
10.575 | 9.219
10.75 | 9.188
11.05 | 9.125
11.4 | 9.125
11.75 | 9.125
12.038 | 9.156

## Boilers
ID | Type 1 - 5kWth | Type 1 - 10kWth
fuel | Natural gas, LPG | Natural gas, LPG
P_th_nom | 5 | 10
P_min_porc | 0.2 | 0.2
C_inst | 78 | 140
C_OM_kWh | 0.013 | 0.013
ty | 20 | 20
y_n | 0.4576 | 0.4576
lamd_n | 0.6599 | 0.6599

## CHPs
ID | Type 1 - 5kW | Type 2 - 10kW
C_inst | 6000 | 9000
P_nom | 5 | 10
P_min_porc | 0.5 | 0.5
C_OM_kWh | 0.025 | 0.025
ty | 15 | 15
n_nom_th | 0.479 | 0.486
n_nom_el | 0.405 | 0.417
y_n_el | 0.2548 | 0.2649
lamd_n_el | 2.2135 | 2.223
y_n_th | 0.2244 | 0.2355
lamd_n_th | 0.9545 | 0.9655

## AbsorptionChillers
ID | Type 1 - 5kWcl | Type 1 - 10kWcl
C_inst | 865 | 1510
P_cl_nom | 5 | 10
P_min_porc | 0.2 | 0.2
C_OM_kWh | 0.0015 | 0.001
ty | 18 | 18
y_n | 0.051 | 0.055
lamd_n | 1.3565 | 1.367

## ElectricChillers
ID | Type 1 - 8kWcl | Type 2 - 15kWcl
C_inst | 1016 | 1750
P_cl_nom | 8 | 15
P_min_porc | 0.2 | 0.2
C_OM_kWh | 0.002 | 0.0018
ty | 15 | 15
y_n | 0.0435 | 0.0446
lamd_n | 0.1189 | 0.1387

## ElectricHeaters
ID | Type 1 - 10kW | Type 2 - 15kW
C_inst | 150 | 200
P_nom | 10 | 15
P_min_porc | 0.05 | 0.06
C_OM_kWh | 0.001 | 0.002
ty | 15 | 15
n | 0.94 | 0.95

## PVThermal
ID | Type 1 -2.8m2
C_inst | 600
C_OM_y | 20
A | 2.8
FR | 0.85
U_loss | 7
lamda_alpha | 0.75